现代中药自动化提取生产线 四期项目提取四车间配套仓库电梯 采购与安装工程 货用电梯用户需求标准（URS）

陇西一方制药有限公司

2022年04月

目录

1．目的……...………………………………………………………………………………3

2．范围……...………………………………………………………………………………3

3．法规和国家标准……...…………………………………………………………………3

3.1法规……...…………………………………………………….…………………………3

3.2资质要求……...……………………………………………….…………………………4

4．产品介绍……...……………………………………………….…………………………4

5．电梯要求及维保要求……...……………………………………………….……………4

5.1 URS01电梯规格参数要求……...………………………………………………………4

5.2 URS02电梯主要部件配置要求……...…………………………………………………5

5.3 URS03施工与安装安全要求……...…………..…………….…………………………6

5.4 URS04技术资料要求……...…..………………………………………….……………6

5.5服务要求……...……………………………………………….…………………………7

5.5.1 URS05相关记录要求……...…………………………………………………………7

5.5.2 URS06相关服务要求……...……………………………...…………………………8

1.目的

现代中药自动化提取生产线四期项目于2021年09月07日通过中药控股总裁办公会审议。

根据工期计划四期项目提取四车间配套仓库拟建在即，为顺利推进提取四车间配套仓库建设，须及时进行电梯招标工作。

本用户需求文件旨在从项目的角度阐述用户的需求，总括了用户对该项目的质量要求，描述了用户对该设备的工作过程及功能的期望。设备生产商应在规定的时间内完成并达到本用户需求的设计目标和可接受的质量标准。在本URS中用户仅提出基本的技术要求和设备的基本要求，并未涵盖和限制卖方设备具有更高的设计与制造标准和更加完善的功能、更完善的配置和性能、更优异的部件和更高水平的控制系统。投标方应在满足本URS的前提下提供卖方能够达到的更高标准和功能的高质量设备及其相关服务。卖方的设备应满足中国有关设计、制造、安全、环保等规程、规范和强制性标准要求。如遇与卖方所执行的标准发生矛盾时，应按较高标准执行（强制性标准除外）。

2.范围

本用户需求书所列技术要求适用于本项目货用电梯的采购。该电梯设备在设计、制造技术及性能上达到国内先进水平。

3.法规

3.1法规要求：

《特种设备安全监察条例》

《特种设备质量监督与安全监察规定》

《特种设备注册和使用管理规则》

《电梯监督检验规程》

《特种设备行政许可实施办法（试行）》

《机电类特种设备制造许可规则（试行）》

《机电类特种设备安装改造维修许可规则（试行）》

《进出口电梯安全性能检验规程》

《电梯安全监察办法》

《电梯工程施工质量验收规范》

《电梯制造与安装安全规范》

《电梯技术条件》

《建筑施工安全检查标准》

《施工现场临时用电安全技术规范》等。

3.2资质要求：

特种设备制造许可证A级、特种设备安装改造维修许可证A级、建筑施工企业电梯安装工程专业承包一级、安全生产许可证等相关资质。

4.产品介绍：

2台载货电梯，载重：3T, 均为5/5/5

包含:设备，运输，安装验收以及无线五方通话，免费维保一年。

现预留尺寸如下：

| 序号 | 机房部位 | 尺寸（mm） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 井道净尺寸 | 3200×3400 |
| 2 | 井道净深 | 28100 |
| 3 | 底坑深 | 1600 |
| 4 | 轿厢门净宽 | 厂家根据现场决定 |

根据图纸井道尺寸，尽可能提供载重量大、轿厢体积大、轿厢门宽的方案。

5.电梯要求及维保要求

5.1URS01电梯规格参数要求

| 序号 | 井道要求内容 |
| --- | --- |
| 01-1 | 设备为货用电梯，轿厢尺寸：最大标准 |
| 01-2 | 额定载量3000kg |
| 01-3 | 额定速度为0.75m/s |
| 01-4 | 2台载货电梯，载重:3T, 均为5/5/5 |
| 01-5 | 操作系统为集选方式单台控制 |
| 01-6 | 控制系统为PLC控制 |
| 01-7 | 拖动系统为变频变压调速拖动系统 |
| 01-8 | 门机系统为变频门机系统 |
| 01-9 | 轿厢壁板前立板及侧壁后端为镜面不锈钢，其余为发纹不锈钢；轿门为发纹不锈钢；地板为防滑不锈钢地板；侧壁设操纵面板，材料为不锈钢，按国标要求配置及附图 以上材质需说明厚度。 |
| 01-10 | 层门装潢为发纹不锈钢，且装潢至外墙门框处。 |
| 01-11 | 基本功能：必须包含但不限于以下功能，超速保护功能、撞底缓冲功能、层楼显示功能、应急照明功能、超载保护功能、故障显示功能、断相保护功能、错相保护功能、警龄呼叫功能、五方通话功能、满载直驶及超载不启动功能、越程保护功能、开门停运功能、全集选控制运行功能、光幕保护功能、检修运行功能、层门自闭功能、呼梯登记功能、停电平层功能（不需配电源）、断绳保护功能、上行保护功能、照明及风扇开关。 |
| 01-12 | 以下内容必须有详细说明，主机技术说明（包括型号、特点、构造等），电控说明（包括控制方式、特点、构造等） |

5.2 URS02电梯主要部件配置要求

| 序号 | 要求内容 |
| --- | --- |
| 02-1 | 曳引机系统要求交流无齿轮永磁同步曳引机、旋转编码器、制动器装置、轴承、摩擦片等设备的品牌为合资或国内一线 |
| 02-2 | 控制柜系统要求一体化控制器、照明继电器、主接触器、主控电源断路器、控制回路接触器、安全、门锁回路继电器的品牌为合资或国内一线 |
| 02-3 | 轿厢系统要求光幕、平层系统的品牌为合资或国内一线 |
| 02-4 | 门机系统、轿厢系统、层门系统、召唤系统、安全部件、井道部件的品牌要求为合资或国内先进品牌 |

5.3URS03施工与安装安全要求

| 序号 | 要求内容 |
| --- | --- |
| 03-1 | 技术准备，确保好电梯设备技术文件，编制项目施工组织设计方案，并进行技术交底和安全环保交底 |
| 03-2 | 为施工人员办理人身财产保险，并制定安全操作规程，出现任何事故所造成的一切损失由施工方承担，同时接受甲方和当地政府部门的监督 |
| 03-3 | 施工工具，辅助材料要符合国家相关法律法规及标准 |
| 03-4 | 土建、用火、用电、搭建脚手架以及劳动防护用品等应完全按照国家相关管理规定进行施工，同时接受甲方和当地政府部门的监督 |
| 03-5 | 施工方在开工前应办理相关手续，施工过程中做到安全施工、文明施工，施工完成后，施工方应积极办理相关检测与验收工作 |

5.4URS04技术资料要求

| 编号 | 要求内容 |
| --- | --- |
| 04-1 | 电梯产品出厂合格证 |
| 04-2 | 电梯工程质量证明书 |
| 04-3 | 电梯使用维护手册、电梯使用说明书 |
| 04-4 | 电梯安装指导手册 |
| 04-5 | 电梯规格及主要部件安装图样 |
| 04-6 | 电气/原理敷线图 |
| 04-7 | 电梯产品出厂形式试验报告 |
| 04-8 | 质量控制资料 |
| 04-9 | 电梯验收检验报告 |
| 04-10 | 安全管理制度：a、电梯应急预案；b、三角钥匙管理规定；c电梯安全管理制度；d、电梯设备维护作业指导书 |

5.5服务要求

5.5.1URS05相关记录要求

| 编号 | 要求内容 |
| --- | --- |
| 05-1 | 电梯包装清单 |
| 05-2 | 电梯设备进场验收记录 |
| 05-3 | 电梯井道土建交接检验记录 |
| 05-4 | 建筑电气（电梯）安装隐蔽工程记录 |
| 05-5 | 门系统分项工程质量验收记录 |
| 05-6 | 导轨分项工程质量验收记录 |
| 05-7 | 电梯驱动主机分项工程质量验收记录 |
| 05-8 | 对重安全部件分项工程质量验收记录 |
| 05-9 | 电梯悬挂装置随行电缆补偿装置分项工程质量验收记录 |
| 05-10 | 轿厢分项工程质量验收记录 |
| 05-11 | 电气装置分项工程质量验收记录 |
| 05-12 | 接地电阻测试记录 |
| 05-13 | 绝缘电阻测试记录 |
| 05-14 | 电梯荷载是运行试验记录 |
| 05-15 | 电梯负荷运行试验图表 |
| 05-16 | 电梯安全装置检验记录 |
| 05-17 | 安全、功能检验（检测）报告 |
| 05-18 | 观感质量验收记录 |
| 05-19 | 电梯整机安装验收分项工程质量验收记录 |

5.5.2 URS06相关服务要求

| 编号 | 要求内容 |
| --- | --- |
| 06-1 | 设备到达买方使用现场后，由买卖双方共同开箱验收，卖方工程师为买方提供现场安装施工方案，并提供产品性能及功能资料。 |
| 06-2 | 卖方应在客户要求后一周内进行安装、调试。 |
| 06-3 | 自设备在需方使用通过特种设备检验所验收报告之日起计算质保期，保质期内免费维修，免费提供合格配件更换不合格配件，质保期应不少于两年。 |
| 06-4 | 在设备试运行后，供应商应每年对用户进行访问以解决设备使用中可能存在的问题，并发现潜在的问题，提供用户改进，使设备保持良好的工作状态。 |
| 06-5 | 供应商应及时提供用户预防性维护系统的有效改进措施。 |
| 06-6 | 供应商在接到服务要求后，应24小时内先以电话或电子邮件形式进行服务应答，并在约定时限内到用户现场进行服务。 |
| 06-7 | 供方保证所提供的电梯设备，完全符合国家标准，电梯保修期为12个月，在一年之内有任何部件发生质量问题厂家免费更换。 |