三期配套前处理加工场地

用

户

需

求

描

述

（URS）

2022年 05 月

用 户 需 求 标 准 审 批 表

| 职责 | 签名 | 日期 |
| --- | --- | --- |
| 编写: 职位: |  | 年 月 日 |
| 编写: 职位: |  | 年 月 日 |
| 审核: 职位: |  | 年 月 日 |
| 批准: 职位: |  | 年 月 日 |

# 1、目的

供应商需要执行一系列预先确定的、系统的工作，以使其在规定的时间内设备及材料供货、安装和服务满足本公司质量要求，本文件的执行将记录和证明洁净工程系统要求的具体内容，将来的系统验证提供充分依据。

在本URS中用户仅提出对三期配套前处理加工场地工程系统的最低要求，并未涵盖和限制供应商具有更高的设计与制造标准和更完善的功能、配置和性能、更优异的部件和更高水平的服务。承包商应在满足本URS的前提下提供能够达到的更高标准和功能的高质量项目其相关服务。

供方根据URS及相关标准要求，要求项目在设计、制造、施工及性能达到国内先进水平，符合中国新版GMP要求。经批准的用户需求标准将作为商务合同的附件，与合同具有同等的法律效力。

# 2、范围

本URS适用于陇西一方制药有限公司三期配套前处理加工场地工程。

文件中“必须”条款，需供方制造或采购时必须达到的部分，供方不可用其它技术代替，“期望”条款需供方制造或采购时可选用不同的技术，但最终需符合需方的需求。

## 2.1描述

- 2.1.1该文件是描述陇西一方制药有限公司三期配套前处理加工场地工程用户需求说明， 包括但不限于陇西一方制药有限公司三期配套前处理加工场地工程的所有装饰工程（彩钢板隔墙、顶棚、门窗）、电气及照明工程、给排水工程（不含洗涤池、洗手池采购）。供方应根据本文件需求逐条做出响应，提供的技术要求应满足本文件需求的标准，如有偏差和不符合项应列出，并详细说明或提供解决方案。

- 2.1.2本项目内容：完成上述区域工程的二次设计、材料供应、加工制作、安装、检测调试和后期保修工作。具体工作内容如下：

- 2.1.2.1装饰装修工程：

- 装饰装修工程主要包括施工范围内的隔墙、顶棚、门窗工程（包含彩钢板区域所有圆弧角、阳角、打胶、吊杆及安装吊杆用的槽钢等）的采购、安装、卫生清理等：

- 隔墙：包含50mm岩棉复合彩钢板隔墙；彩钢板隔墙还包括板内预埋线管、土建柱及设备的包封处理，彩钢板为烤漆双面0.5厚，夹芯50mm厚岩棉机制板；

- 顶板：包含50mm硫氧镁彩钢板顶棚，彩钢板为烤漆双面0.5厚，夹芯50mm厚硫氧镁机制板，吊杆通丝≥M12，在钢结构梁上焊接≥80槽钢，吊杆安装在槽钢上；

- 门窗：包含彩钢板隔墙上安装的门窗，见图纸；

- 2.1.2.2电气工程

- 电气工程主要为强电系统。

强电系统：包括设备动力系统，照明/插座系统；工作界面为：从施工范围的箱变开始，所有设备动力系统，照明/插座系统，配电箱（柜）、桥架、电缆电线、设备配管配线、灯具、开关、插座、检修电源箱等的采购、安装及系统调试。

- 2.1.2.3给排水工程

给排水工程主要为室内给排水系统，包括图纸内给水、排水及相关配件的采购及安装（不含洗涤池、洗手池采购）。

生活给水：给水包含自来水系统的主管路及阀门的购置与安装，工作界面为自管道井阀门后端开始所有工程（含水表）；

排水：包含图纸内所有排水管道（含盖板）等；

- 2.1.2.4工艺管道工程

管道工程包括施工范围内压缩空气管道及阀门、阀件采购安装及系统调试。

2.2深化设计

- 供方根据需方要求对工程范围内各专业图纸进行二次优化设计，并提供优化设计说明及修改意见；二次优化设计方案须经设计单位及需方确认后方可施工；承包方必须按照“交钥匙”工程的标准提供全套系统（包括二次优化设计、供货、施工、调试、检测、验证、图纸文件资料等）。

- 2.4厂家资质要求

2.4.1具有建设主管部门批准的专业资质，应具备建筑装修装饰工程专业承包叁级、建筑机电安装工程专业承包叁级及以上资质（资质证书须在有效期内）。

2.4.2本项目不接受联合体、代理公司投标；

# 3.法规、指南及术语

本URS范围内的系统设计，制造，测试和检验等应满足以下法规和指南的要求：

| 序号 | 规范和标准编号 | 规范和标准名称 |
| --- | --- | --- |
| 1 | GMP | 药品生产质量管理规范（2010年修订） |
| 2 | GMP实施指南 | GMP实施指南（2010版本） |
| 3 | GB50016-2014 | 建筑设计防火规范（2018版） |
| 4 | GB50591-2010 | 洁净室施工及验收规范 |
| 5 | GB51110-2015 | 洁净厂房施工及质量验收规范（2016-2-1实施） |
| 6 | GB51348-2019 | 民用建筑电气设计标准 |
| 7 | GB50034-2013 | 建筑照明设计标准 |
| 8 | GB50210-2001 | 建筑装饰工程质量验收规范 |
| 9 | ICE、CE | URS范围内电线电缆必须依据ICE标准；安全达到国内相关标准及CE标准 |

除上述所列规范外，还应执行与工程有关的标准、规范、条例、规定。若国家和省、市有关部门颁布新标准、规范，按颁布的新标准、规范要求执行。

术语

| 缩 写 | 定 义 |
| --- | --- |
| URS | 用户需求说明 |
| GMP | 药品生产质量管理规范 |
| CGMP | 现行药品生产质量管理规范 |
| NMPA | 国家药品监督管理局 |
| CE | 欧共体质量认证安全标志 |
| DQ | 设计确认 |
| IQ | 安装确认 |
| OQ | 运行确认 |
| P&ID | 设备管线图 |
| PQ | 性能确认 |
| SAT | 现场验收测试 |
| SOP | 标准操作规程 |
| VP | 验证计划 |
| VR | 验证报告 |

# 4.项目工期和质量目标

- 4.1施工周期

本项目施工工期30天，供方需完成约定的全部工作内容。

# 5.用户技术需求

## 5.1装饰装修工程技术要求

# 5.1.1彩钢板安装要求

| 需求编号 | 具体需求 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- |
| URS001 | 彩钢板（隔墙和顶棚）安装前，均应认真按施工详图进行放线、预制。 | 必须 |
| URS002 | - 壁板：彩钢板为烤漆双面0.5mm厚，夹芯50mm厚岩棉机制板； - 顶板：彩钢板为烤漆双面0.5mm厚，夹芯50mm厚硫氧镁机制板 - 彩钢板，表面烤漆(PE)、灰白色，钢板厚度为≥0.5mm，彩涂钢板表面覆塑料保护膜，彩钢板涂层的喷涂厚度不得小于25μm； - 彩钢板硫氧镁填充量≥220kg/m3； - 彩钢板岩棉填充量≥120kg/m3； - 对角线误差不得大于1mm； - 规格误差不大于1mm。 | 必须 |
| URS003 | - 彩钢板龙骨采用厚度不小于1mm镀锌钢板经冷轧成型，结构形式为E（形状弓型）型龙骨框架，四周边框连接为1.0mm后镀锌角件； - 耐火极限不低于1.0h，并出具出厂检测报告。 | 必须 |
| URS004 | 壁板垂直度和平整度允许偏差≤1.5mm。 | 必须 |
| URS005 | 阴阳角均为铝合金圆弧处理。 | 必须 |
| URS006 | 墙体面板上的电气接线盒、控制面板和管线穿越处的各种洞口，应位置正确、洞口方正、边缘整齐、严密、清洁、不产尘，均应以密封材料嵌缝和密封胶均匀密封。 | 必须 |
| URS007 | 顶板为可上人顶板，承重不得小于150Kg/m2。 | 必须 |
| URS008 | 顶板的吊筋必须布局合理，强度和数量必须满足顶板的承重要求。吊筋不得固定在钢结构厂房的檩条上，顶板高度为4米的区域，需在钢结构梁上焊接≥80的槽钢，槽钢间距约2.5米，吊筋固定在槽钢上；顶板高度为3米的区域，吊筋固定在混凝土楼板上。 | 必须 |
| URS009 | 顶板的吊筋必须是独立的，不能把管道、桥架等重量由顶板或吊筋承担，且所有吊筋必须有调节高低的装置。 | 必须 |
| URS010 | - 顶板吊筋与顶板必须用专用铝型材连接； - 每根吊筋的吊点处连接顶板，要求牢固可靠，顶板连接两侧均应做硅胶密封处理。 | 必须 |
| URS011 | 与顶板连接的槽铝等连接件采用自攻自钻螺钉，不得使用抽芯铆钉。 | 必须 |
| URS012 | 所有彩钢板接缝应以密封胶均匀密封，并应做到平整、光滑，不得有间断、杂质。 | 必须 |
| URS013 | - 金属顶板上的洞口在板材加工时预先预留孔洞，并有密封和加强措施； - 特殊情况必须在现场开孔的，开孔时应在指定区域内进行，应采取可靠防止粉尘飞扬的措施。 | 必须 |
| URS014 | - 彩钢板吊筋采用≥M12通丝及其配件安装，调整完毕后使用止退螺母或双螺母锁紧； - 吊筋及五金附件均为镀锌制品。 | 必须 |
| URS015 | 技术夹层内合理配置，二次设计应详细优化，充分考虑夹层空间管理。 | 必须 |
| URS016 | 吊顶板排版原则： 外围走廊墙顶对缝，内走廊尽量对缝，其他部位整体排布布局，房间内不能出现小于200mm的板边，保证布局美观。（得到需方认可） | 必须 |
| URS017 | 提供关键部件外形尺寸图、连接节点图、剖面图、材料拼装详图、门窗及开关插座等位置的细部做法节点详图。（得到需方认可） | 必须 |
| 备注 |  |  |

# 5.1.2 门窗工程技术要求

| 需求编号 | 具体需求 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- |
| URS018 | 门的结构和安装必须符合GB50073-2013的要求。 | 必须 |
| URS019 | 彩钢板隔墙上安装平开门均为钢质成品门，包括但不限于以下五金件：闭门器、自垂式地刷、不锈钢铰链、不锈钢门把手、门锁、插销插孔（适用双门），门中间条（适用双门）。 | 必须 |
| URS020 | - 门的设计和隔墙相协调，原则上门朝压力高的方向开启，门的框架和门百叶结构应为光滑平整； - 门上视窗为双层钢化玻璃，与门表面齐平。 | 必须 |
| URS021 | 门框与墙体平齐，门框使用专用宽度门头板。 | 必须 |
| URS022 | 门框表面处理：静电喷涂。 | 必须 |
| URS023 | - 门颜色须提供色板由业主同意确定； - 所有门均安装钥匙锁。 | 必须 |
| URS024 | 门框厚度：50mm，基板厚度1.5mm；门扇厚度：40mm，基板厚度1.0mm。 | 必须 |
| URS025 | 门的铰链必须是不锈钢材质，为洁净型，安装完成后不应有外露螺丝孔眼。 | 必须 |
| URS026 | 各洁净门、视窗、安全门的安装位置以及尺寸，按照经需方确认的承包商提供的设计图纸。 | 必须 |
| URS027 | 互锁门（如有）： 见图纸。 | 必须 |
| URS028 | 互锁系统（若有）带有声光报警： | 必须 |
| URS029 | 安全门（若有）： - 采用应急疏散平开门，带应急疏散装置； - 门框材质可用静电喷涂的铝合金金属龙骨或表面静电喷涂的钢质或304不锈钢； - 门框厚度：50mm，基板厚度1.5mm；门扇厚度：40mm，基板厚度1.0mm。采用用静电喷涂的金属龙骨，镶5mm双层钢化玻璃； - 双层钢化玻璃窗应有可靠的密封处理，缝隙密封处理平整、缝隙宽度均匀。 | 必须 |
| URS030 | 洁净观察窗（包括门上视窗）： - 采用双层中空玻璃视窗，玻璃四周有加固型材，与彩钢板厚度一致； - 所有视窗采用厚为5mm钢化玻璃，特别说明除外； - 窗框为铝合金材质，框内冲惰性气体，内置吸湿剂，保证密封性，可防止玻璃内部结露； - 嵌入式安装，四周直角处理，内贴不锈钢； - 窗框边缝进行中性硅胶密封处理，密封无泄露； - 不得在现场加工，应为成型窗； - 供方应提供窗及其附件的材质、规格、尺寸、安装详图等。（需送样需方确认） | 必须 |
| 备注 |  |  |

- 5.2给排水系统

| 编号 | 项目说明 | 期望/必须 |
| --- | --- | --- |
| URS031 | 系统选材： 给水管道采用卫生级304材质（包含保温及保护层）。 | 必须 |
| URS032 | 阀门配置如下： - 卫生级球阀 | 必须 |
| URS033 | - 除设计图中所需阀门外，各分支管路需加装控制阀门； - 阀门压力等级不小于1.6MPa； | 必须 |
| URS037 | 管道支、吊架设置于保温层外部，在穿过支、吊架处应镶以防腐垫木或橡塑托架；穿墙采用钢套管。 | 必须 |
| URS038 | 在各层系统管路最高点配置大排气量快速型自动排气阀 | 必须 |
| URS039 | - 排污管（废水管）均采用SUS304工业不锈钢管，一体成型S沉水弯带疏通口（或采取其他防倒灌措施）； - 管材公称直径和壁厚应符合国标规定； |  |
| 备注 |  |  |

## 5.3电气工程安装要求

| 需求编号 | 具体需求 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- |
| URS040 | - 防爆区电气工程满足防爆要求； - 防爆型灯具、开关插座的防爆类型与等级为Exd、IIBT4、Gb。 | 必须 |
| URS041 | 安装板后部留有足够空间，控制柜应符合国家及行业生产的验收规定。 | 必须 |
| URS042 | 箱体、箱门都要作可靠接地，接地线采铜编织线。 | 必须 |
| URS043 | 控制柜必须安装在槽钢支架上，支架必须经过防腐处理。 | 必须 |
| URS044 | 有电气火灾监控探测器安装要求的控制柜必须预留消防自控系统接口。 | 必须 |
| URS045 | 用于桥架及其附件的所有材料（包括焊接材料）应根据使用条件选择，必须具有符合国家标准或部颁标准的材质证明和出厂合格证。 | 必须 |
| URS046 | 桥架材质应符合GB/T700中Q235A规定，符合GB/T11253中的有关规定。 | 必须 |
| URS047 | - 桥架宽度≥800mm时，厚度为2.5mm； - 桥架宽度＜800mm，≥400mm时，厚度为2mm； - 桥架宽度＜400mm，≥150mm时，厚度为1.5mm。 | 必须 |
| URS048 | 桥架及其附件内外表面处理要求见图纸。 | 必须 |
| URS049 | 所有的部件应按国家标准（最新版本）精确制造。 | 必须 |
| URS050 | 所有标准件的型号、技术参数、性能指标应符合工程设计要求，并有出厂合格证。 | 必须 |
| URS051 | 桥架各部分尺寸形状和位置必须与工程设计图纸一致。 | 必须 |
| URS052 | 螺栓、螺母等紧固件以及机械配合公差应符合国家标准（最新版本）的规定，垂直、水平度以及偏差应符合有关的标准和规范。 | 必须 |
| URS053 | 桥架加工形成后，断面形状应端正、无扭曲、弯曲、裂纹、边缘毛刺等缺陷。 | 必须 |
| URS054 | 桥架及托臂、支架表面应光洁平整，不得有易损坏电缆的毛刺，应进行折边、倒角处理。 | 必须 |
| URS055 | 所有桥架中梯形框槽口应向下焊接，焊缝应平滑、饱满，不应有气孔、夹渣、虚焊、咬边等缺陷。 | 必须 |
| URS056 | 桥架采用连接片内外双面固定，接地孔、板或螺栓表面不喷塑。 | 必须 |
| URS057 | 桥架的承载能力，应保证在全部负荷（包括桥架与附件自重、敷设的电缆以及安装荷载）下不得产生永久变形，且安全系数应大于1.5。 | 必须 |
| URS058 | 桥架还应考虑短暂上人的附加集中荷载，不低于1000N。 | 必须 |
| URS059 | 电桥架在允许均布承载作用下，相对挠度值不大于1/200。 | 必须 |
| URS060 | 支架在允许承载下的变形量与臂长比值不大于1/100。 | 必须 |
| URS061 | 两组桥架在同一高度平行敷设时，其间净距不小于0.6m。 | 必须 |
| URS062 | 桥架顶部距房顶或其它障碍物应保证较大的距离。 | 必须 |
| URS063 | 桥架系统应具有可靠的电气连接并接地。 | 必须 |
| URS064 | 桥架直线段超过30m须设伸缩节。 | 必须 |
| URS065 | 桥架端部之间连接电阻应不大于0.00033Ω。 | 必须 |
| URS066 | 桥架或电线管与配电柜连接时，应可靠固定并密封。 | 必须 |
| URS067 | 从桥架引出电线或电线进入电柜时，必须有绝缘材质的护套保护电线。 | 必须 |
| URS068 | 电线与用电设备连接时，电线管无法伸入到设备接线盒的，必须采用包塑软管作为防护套管与设备连接。 | 必须 |
| URS069 | 包塑软管两端必须采用专用的镀锌或不锈钢材质接头，与穿线管、桥架、设备接线盒可靠连接。 | 必须 |
| URS070 | 进入车间净化区的桥架或穿线管必须与壁板或顶板可靠密封，包括穿线管与墙体、电缆与穿线管之间的密封。 | 必须 |
| URS071 | 在彩钢板墙体上安装的配电箱，必须与墙体可靠密封，包括配电柜内部的穿线管、安装盒等。 | 必须 |
| URS072 | 照明灯具采用吸顶LED灯具，固定螺丝采用隐蔽型。（必须经需方确认） | 必须 |
| URS073 | 室内照明要求： - 房间照度按标准不低于300Lx设计，在辅助操作间、走廊、人员和物料净化通道不低于200Lx； - 照明灯必须与房间顶板可靠密封。 | 必须 |
| URS074 | - LED灯须通过3C认证，提供3C证书； - 采用高光效LED芯片，整灯光效≥100Lm/W，显指≥80Ra，色温6000K±200K，1000h光衰为0，3000h光衰不大于1%，10000h光衰不大于3%； - 灯具表面和背面无螺丝，表面光滑不积尘，无缝隙； - 导光板选用PMMA材质，透光率≥92%，扩散板选用PC材质，透光率≥92%，背板为0.4mm彩钢板，表面平整光滑； - 电源采用高功率因数电源，功率因数≥0.98，通过3C认证，无频闪，配套电源盒，电源盒采用1mm镀锌板喷涂制成，防止误踩； - 安装方式为吸顶式安装。（需送样需方确认） | 必须 |
| URS075 | - LED防爆灯（若有）须通过防爆认证，防爆等级达到ⅡC T4，提供防爆认证证书； - 采用高光效LED芯片，整灯光效≥90Lm/W，显指≥80Ra，色温6000K±200K，1000h光衰为0，3000h光衰不大于1%，10000h光衰不大于3%； - 外框采用钢板整体冲压，新型超薄结构，涂膜必须符合GB/T18593-2001熔融结合环氧粉末涂料防腐蚀涂装标准进行表面处理，表面光滑不积尘，无缝隙； - 导光板选用PMMA材质，透光率≥92%，扩散板选用阻燃PC材质，透光率≥92%，背板为2mm镀锌板喷涂制成，表面平整光滑； - 电源采用高功率因数电源，功率因数≥0.98，通过3C认证，无频闪，配套防爆软管和防爆盒，通过防爆认证。（需送样需方确认） | 必须 |
| URS076 | 消防照明灯、应急灯、消防指示装置安装必须符合设计要求。（需送样需方确认） | 必须 |
| URS077 | 所有照明灯的电线必须和墙板或顶板可靠密封，包括电线、电线管、接线盒之间的密封。 | 必须 |
| URS078 | 低压配电成套设备必须按照GB7251.1的规定进行检测。 | 必须 |
| URS079 | 所有电气元件都具有3C认证、ISO9000质量认证。（需送样需方确认） | 必须 |
| URS080 | 供电部门强制要求检测的元件，必须通过当地供电部门的检测。 | 必须 |
| URS081 | 消防电气元件必须通过消防产品检测机构的检测。 | 必须 |
| URS082 | - 开关、插座：需表面易于清洁、与壁板连接处良好密封，保证能适用于洁净室的环境，并有防尘、防潮功能； - 洁具间和清洗间选择带开关和防水盖的插座或插座盒。 | 必须 |
| 备注 |  |  |

## 5.4给排水管道施工管理

| 需求编号 | 具体需求 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- |
| URS083 | 无损检测：内窥镜检查比例要求自动焊20%，手动焊100%，并将结果列入IQ报告中。 | 必须 |
| URS084 | 屋顶和室外裸露的管道安装电伴热设施，以防冻为目的 | 期望 |
| 备注 |  |  |

- 5.5地漏

| 需求编号 | 具体需求 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- |
| URS085 | 按照图纸地漏设计位置负责地漏及排污管路安装。 | 必须 |
| URS086 | 卫生级地漏： - 投标人采购，完成安装； - 304不锈钢材质、规格、尺寸、壁厚等需要甲方确认。 | 必须 |
| URS087 | 地漏为圆柱形，其面盖采用暗门式拉手，确保与整体地面的协调与平整，平滑不伤手、不积尘垢。 | 必须 |
| URS088 | 洁净室的地漏应采用双重密封（气封和水封相互结合），确保其密封性。 | 必须 |
| URS089 | 地漏上端面与地面有一定坡度，便于集水、排水，并有效密封。 | 必须 |
| 备注 |  |  |

## 5.6工艺管道工程技术要求

## 5.6.1管道通用要求

| 需求编号 | 具体需求 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- |
| URS090 | 管材： - 品牌：管道、管件和阀门应选用国内知名品牌，推荐品牌如附表，投标时列明具体品牌，投标品牌不得低于推荐品牌的档次； - 证明文件：所有组件和材料应符合本用户需求，并提供材料证明（材质、厚度、规格、连接方式、测试报告等）和合格证，进口材料需提供供应商检验报告； - 材质要求：使用的材料适合相应的制造、制作和安装，包括焊接、冷热加工及热处理等方面的要求； - 验收：每批材料到位后均须有我司人员进行材料确认验收，验收合格后方可投入使用。如使用未经验收材料，施工方需无条件拆除，所产生的损失全部由施工方负责。 | 必须 |
| URS091 | 管道设计与布局： - 严格执行中国新版GMP的规范标准，出具符合新版GMP要求的完整的文件资料和记录； - 施工方需对各公用介质分系统管路的工艺流程和管道布置进行审核和优化，并对其设计和施工质量负责； - 管线布置应符合设计要求，当设计未明确要求时，压力给水管应避让重力流排水管；附件少的管道应避让附件多的管道； - 管道施工以满足生产操作、安全运行和便于检修为原则，同时要做到管道排列整齐美观。 | 必须 |
| URS092 | 管道系统的防静电接地：本工程生产区内所有管道均应于就近点防静电接地；厂区外管进入生产区前应接地。 | 必须 |
| URS093 | 管道切割、焊接： - 管子切割宜采用机械切割（洁净型不锈钢管道应采用机械切割、自动焊接），切割表面无裂纹、重皮、毛刺、凹凸、缩口、熔渣、氧化物、铁屑等，切口端面倾斜偏差不应大于管子外径的1%，且不得超过3mm； - 管道焊缝的质量应符合现行国家标准《GB 50235-2010 工业金属管道工程施工规范》、《GB50683-2011现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》的有关规定；其中，压力管道须满足《TSG D0001-2009压力管道安全技术监察规程——工业管道》的规定； - 管道焊缝不得设置在支架或吊架内且焊缝与支架边缘的距离一般不小于100mm, 焊缝处不宜开孔或连接支管。 | 必须 |
| URS094 | 阀门： - 根据管道的设计温度、设计压力、介质性质和阀门用途来选用阀门，考虑外部荷载对阀门操作性能和密封性能的影响，并做相应试验； - 对安装于主干管上的阀门，应逐个作强度和严密性试验，强度和严密性试验压力为阀门出厂规定的压力，或遵照《管子与管路附件的公称压力和试验压力》（GB-1048）规定进行； - 非主干管上阀门应以每批（同牌号、同规格、同型号）数量中抽查10%，且不少于一个，作耐压强度试验，如有漏、裂不合格的应再抽查20%，仍有不合格的则须逐个试验； - 阀门安装应注意介质流向：截止阀、升降式止回阀、蝶阀，以阀体箭头所示流向为准；瓣式止回阀在瓣旋转轴一端为介质流人口；闸阀、旋塞、球阀等无流向规定； - 管道阀门启闭灵活，阀杆无歪斜； - 阀门搬运时应轻放，避免油污；严禁抛、摔、滚、托； - 现场保管时，应按型号、规格整齐排列，不得叠压； - 阀瓣应处于关闭状态，两端敞口应用塑料板或纸板封堵。 | 必须 |
| URS095 | 安装要求： - 管道安装时应注意避免“气袋”或“液袋”现象，主管道段应在适宜处设置维修排净口； - 管道安装间距、管道坡度、管道绝热、管道防腐等需满足要求； - 管道管径与设备接口口径不符时，采用异径法兰连接； - 管道对口前进行测量复核，保证对口位置的正确性；对口时，应将管外端头10cm以内先用白绸布将灰尘擦干净，再用丙酮擦洗后方可连接，擦洗时应从管端深处向后擦，管道安装工作间歇时(如下班或暂停施工)，应将管端依前法临时封闭，以防污染； - 管道安装时在进、出液口适当位置安装管道视镜； - 穿过彩板时，采取有效的密封方式（加装护口盘、不锈钢套管）并做好密封工作，确保符合中国新版GMP的规范标准； - 所有管道施工完毕后，必需在管道表面喷涂管路标识(介质及走向)； - 所有管道至少每隔5米必需有准确、清晰的标识，说明管道中介质名称、管道编号，不同的管道应用不同的颜色标示，不变色褪色，每个房间内标识不少于2处； - 支吊架间距应符合支架间距表所列规定，墙卡设置应用水泥沙浆填嵌，严禁使用木楔。建筑轻质墙体上不得设置承重支架，多孔砖墙不得使用膨胀螺栓固定支架，垂直立管承重支架必须设置在承重结构上； - 施工过程中的隐蔽管道需在围闭前，由我司现场人员进行验收确认后，方可继续施工，典型或重点项目需拍照记录，施工前提供此项目工程清单。 | 必须 |
| URS096 | 洁净区管道： - 所有进入洁净区的公用介质管路及支架均采用SUS304不锈钢或以上材质，各系统用点穿过洁净室顶板均加装卫生级洁净套管； - 进入洁净区的管道如需要保温，则保温外壳部分采用不锈钢材质，接缝严密，如使用管中管的方式； - 洁净室内阀门选用卫生级阀门，卡箍连接，压力等级满足系统要求。 | 必须 |
| URS097 | 进行管道吹扫、试压、清洗、消毒等工作并形成文件资料（不允许吹洗的设备及管道应与吹洗系统隔离）。 | 必须 |
| URS098 | 蒸汽管道、冷冻水在管道最低点要安装有排污管道。 | 必须 |
| URS099 | 本工程的所有管道采用以下吹洗方法： 1）输送液体的管道采用水冲洗的方法，流速不得小于1.5m/s； 2）输送气体的管道采用空气进行吹扫，流速不得低于20m/s； 3）蒸汽管道采用蒸汽进行吹扫，流速不得低于30m/s； 4） 导热油管道采用空气进行吹扫，流速不得低于20m/s，且不大于40m/s。 | 必须 |
| 备注 |  |  |

## 5.6.2压缩空气系统

| 需求编号 | 具体需求 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- |
| URS100 | - 压缩空气主管道采用SUS304不锈钢无缝管，进洁净区管道采用SUS304不锈钢卫生管,内外抛光，管外壁Ra≤0.8μm，管内壁Ra≤0.6μm； - 压缩空气管道工作压力1.0MPa左右； - 管道应有品牌和生产炉号标识，确保管材的可追溯性； - 管材符合ISO标准；穿越彩钢板处加不锈钢套管。 | 必须 |
| URS101 | 与压缩空气接触的阀门均为球阀，阀体材质为SUS304，密封圈为PTFE。 | 必须 |
| URS102 | 安装要求：不锈钢管道焊接采用手工氩弧焊接。应使用高纯氩气（最小纯度为99.99％）做为焊接气体和保护气体。 | 必须 |
| URS103 | 每天焊接前应制作焊接样品，断电后应重新制作焊接样品，焊接过程中应对焊点进行编号。 | 必须 |
| URS104 | 压力试验： - 厂房内的气体管道可采用压缩空气试压； - 气压试验压力应为设计压力的1.25倍以上，保压20min内应无压降。 | 必须 |
| URS105 | 气密性试验： - 气密性试验使用介质与压力试验相同。试验工作可在压力试验结束后连续进行，试验压力为设计压力，试验时间为24h。 - 检查重点是焊口、阀门填料函、法兰、卡箍连接处等部位。最终考虑环境温度变化等因素，无压力降、无泄漏为合格。 | 必须 |
| URS106 | 系统吹扫：压力试验结束后，投运之前，应用上述试压用的同种气体对输配管路系统进行彻底吹扫，达到不但吹除系统内的遗留粒子，而且起到对管路系统的干燥作用，吹除管内壁所吸留的含湿气体。 | 必须 |
| 备注 |  |  |

## 施工规范管理

| 编号 | 项目说明 | 期望/必须 |
| --- | --- | --- |
| URS107 | 直接或间接施工人员要求： 1）均需要在我司进行登记备案，特殊工作需将证件进行登记； 2）均需要经过我司施工管理及施工的注意事项培训，例如动火证，高空作业等管理； 3）经过培训后自觉遵守我司相关规章制度，如有违反行为，将受到处罚； 4）需听取我司现场监工人员的意见，所有变更均需提供书面材料，并由我司签字确认后方可执行； 5）除施工场地和指定区域外不得进入其他区域，饮水需在指定地点进行。 | 必须 |
| URS108 | 现场监工人员为我司代表，监工人员在发现异常情况时，有权勒令停止施工，施工方人员必须无条件响应。 | 必须 |
| URS109 | 施工方必须建立安全施工机构，专人负责，并定期进行安全检查，安全管理应作为施工的前提，动火、登高等均应进行申请，在有人监控等条件下执行。吊装等施工前应编制专项施工方案。 | 必须 |
| URS110 | 施工垃圾处理由施工方负责，每日进行清理并清运出厂，每日垃圾需放在指定的位置。 | 必须 |
| URS111 | 现场管理和安全责任作为附件列入合同附件管理。 | 必须 |
| 备注 |  |  |

- 二次优化设计

| 编号 | 项目说明 | 期望/必须 |
| --- | --- | --- |
| URS112 | 时间进度： 双方确定和同意后一周内完成二次优化设计，完成后提供最终的工作进度计划和工作量清单。 | 必须 |
| URS113 | 优化流程： 1）我司提供文件资料和URS→施工方现场查看→双方现场资料汇总沟通→施工方初步确定优化方案→双方沟通调整→确定施工方案和工作量清单→确定验证验收标准和文件清单计划； 2）优化的原则为在确保施工质量的情况下，减少施工成本，加快施工进度，如有较好施工方案，由双方确认。 | 期望 |
| URS114 | 设计资料： 1）我司提供：设计图纸、现有厂房图纸、部分设备的安装图纸、验证验收标准文件等； 2）施工方提供：现场查看资料、验证验收标准文件、工作量清单，项目进度表，自控系统原理图及控制点流程图等。 | 必须 |
| URS115 | 设计范围： 1）本优化设计包含本次施工项目内的所有项目； 2）优化设计时必须考虑到维修方便，夹层内尽可能布局夹层检修通道，同时考虑夹层检修照明； 3）如所优化方案与原有URS有冲突，以优化方案确定后的URS补充说明稿为准。 | 必须 |
| URS116 | 样板确认： 按照二次优化的情况，由施工方选择类似工程参观，同时出车间工艺管道效果图,在施工前需搭建样板房间确认管道系统的个体材料和整体搭配情况。 | 期望 |
| 备注 |  |  |

- 管道验收

| 需求编号 | 具体需求 | 必须/期望 |
| --- | --- | --- |
| URS117 | 根据《工业金属管道工程施工规范》（GB50235-2010）和《工业金属管道工程施工质量验收规范》（GB50184-2011）等有关规范的要求进行试压、验收，验收合格后，才能保温、刷漆及进行负荷和联动试车。 | 必须 |
| URS118 | 提供完整的管道系统竣工图。 | 必须 |
| URS119 | 提供管道的焊接、清洗、消毒和内窥记录。 | 必须 |
| URS120 | 各种成品提供产品合格证,材料应有质量证明文件。 | 必须 |
| URS121 | 实际使用的管道材料和规格符合设计要求。 | 必须 |
| URS122 | - 无裂纹，缩孔，折叠、重皮等缺陷，无严重锈蚀现象； 2）管子保持圆滑、平直、无局部凹陷，无压入物，无碰伤及压扁等缺陷。 | 必须 |
| URS123 | 法兰密封面应平整、光洁，不得有毛刺及径向沟槽，凸、凹法兰应能自然嵌合，凸面高度不得低于凹槽深度。 | 必须 |
| URS124 | 螺栓及螺母的螺纹应完整、无伤痕、毛刺等缺陷，螺栓及螺母配合应良好，无松动或卡死现象。 | 必须 |
| URS125 | 橡胶、塑料等非金属垫片，应质地柔韧，无老化及分裂现象，表面更不得有折损及皱纹等缺陷，金属垫片的加工尺寸、精度、表面粗糙度、硬度、厚度应符合要求，表面应无裂纹、毛刺、凹槽、径向裂痕及锈斑等缺陷。 | 必须 |
| URS126 | 不同系统的管道应有明显的识别标志,需拆装、检修、维护的地方必须有识别标志，每个支、吊架附近也应有识别标志。 | 必须 |
| URS127 | 气体管道应在气密性检验合格后进行泄漏率检查，以设计压力保持24h后泄露不超过0.5%为合格。 | 必须 |
| URS128 | 管材、管件以及施工方法符合设计要求。 检验方法：检查文件、记录。 检验数量：全部。 | 必须 |
| URS129 | 管材、管件、阀门等组对时，应做到内外壁平齐，对不锈钢管对接间隙相差不大于0.2mm。 检查方法：平板尺、塞尺量并观察检查。 检验数量：抽查30%，至少一个系统。 | 必须 |
| URS130 | 对管道焊接处应进行抽样射线照相检查，并符合设计的焊缝等级要求。 | 必须 |
| URS131 | 气体管道安装完毕应彻底吹除,并对排气洁净度、干燥度和输送气体纯度进行检查。 | 必须 |
| 备注 |  |  |

附件：推荐品牌一览表

| 序号 | 具体需求 |
| --- | --- |
| 1 | 彩钢板用彩涂卷：上海宝钢、武钢、攀钢 |
| 2 | 净化钢制成品门：协多利、亚泰、艾尔泰克或其他相当品牌 |
| 3 | 净化窗：亚泰、艾尔泰克或相当品牌 |
| 4 | 净化铝型材：江阴龙新、广州易众、常熟华联或其他相当品牌 |
| 5 | 密封硅胶：道康宁（中性防霉硅胶）或同等品牌 |
| 6 | 橡塑保温：华美、福姆斯、金福莱斯 |
| 7 | 岩棉/硅酸铝保温：华美、阿乐斯、杜肯 |
| 8 | 电线电缆：远东、广东电缆、众邦或相当品牌 |
| 9 | 洁净灯：上海侨光、吴江申达或相当品牌 |
| 10 | 普通灯：欧普、三雄极光或相当品牌 |
| 11 | 疏散照明、疏散指示：劳士、敏华、亿光或相当品牌 |
| 12 | 电缆桥架、母线、线槽：江苏士林电气、江苏中鹏电气、江苏大全 |
| 13 | 开关、插座：公牛、西门子、施耐德 |
| 14 | 各类断路器：正泰、人民电气或相当品牌 |
| 15 | 防爆插座、开关、灯具：宝临、华荣、新黎明 |
| 16 | 闭门器：GMT、瓯宝或相当品牌 |
| 17 | 碳钢无缝管：天津无缝钢管厂、成都无缝钢管厂、攀钢 |
| 18 | 碳钢焊接钢管：攀钢、柳钢、衡阳钢管 |
| 19 | 不锈钢无缝管：浙江远安、新莱、希伯伦 |
| 20 | 镀锌钢管：天津友发、天津正大、衡水华岐 |
| 21 | 碳钢法兰：河北圣天、河北永浩或相当品牌 |
| 22 | 不锈钢法兰：沧州傲森迪克、温州银宇、浙江松海 |
| 23 | 不锈钢卫生管、卫生管件：浙江远安、昆山新莱、希伯伦 |
| 24 | 带压普通阀门：上海高压、上海中亚、上海首龙、上海沪工 |
| 25 | 常压普通阀门：上海高压、上海中亚、上海首龙 |
| 26 | 水表：深圳中电、兆基、佳宝或相当品牌 |
| 说明：1.其他未体现的参照甲方URS及招标答疑执行。其他未列明的或无此类匹配产品的应采用主选同类品牌或国内一线品牌或合资品牌优等品。 2.所有相关产品均具有CCC认证及证书，形式试验报告及试验目录，符合国标，环保、节能、安全，符合GMP认证。 |  |