- 山东一方制药有限公司

- 污水系统扩容建设项目用户需求

- 2022年6月

- 项目概述

## 1.1总序

山东一方制药有限公司位于山东省临沂市经济开发区联邦路，为了满足实际生产需要以及环境保护要求，须对厂区来自不同种类（生产品种更换频繁）的中药前处理加工废水、毒性车间加工废水、提取车间加工废水、制剂车间废水、地坪清洗废水、设备清洗废水、质检废水、生活污水与餐饮废水（以上统称为生产废水）统一收集后进行集中处理。山东一方现污水站处理设计450 m3/天，现计划将现有废水处理站规模增加400 m3/天处理量，在现基础上进行扩建，并对现有废水系统并入新建系统，新旧系统管路连接包含在项目以内，最终废水处理站综合处理能力提升到850m3/天。（考虑后期产能提升，方案具有扩展性，后期能实现二次扩容至1200吨），同时改造现有污水处理站的控制系统、管道、阀门、电缆，升级优化现有运行设施的功能；项目建成后保证项目生产废水经处理站处理后达标排放。本文件为上述工程项目的设计、建设或安装、材料或设备的检查和测试、调试、运行、交付提供基本需求或最低要求描述。

- 1.2工程施工范围

本环保工程工作内容主要包括工艺及土建设计、设备安装施工阶段、工艺系统竣工验收阶段和系统调试运营阶段等全过程组织施工管理，工艺、建筑、结构、电气、机械和自控等。本项目为总承包制（含设计、施工、材料、安装）及施工的竣工验收等。

- 1.3 工程内容：

本工程内容主要包括：根据相关资料进行设计，包含废水处理土建设计、工艺设计及配套设备安装工程、废水处理系统废气收集处理系统，项目建成后保证项目生产废水经处理站处理后达标排放。其中主体处理工艺为生化法处理（包含但不限于）：综合调节、厌氧、好氧（活性污泥、接触氧化、生物膜法、氧化沟等）等。

- 1.3.1污水处理工程工艺设计：

- 设计阶段：了解现有生产厂区的排污情况，分析监测数据，确定污水处理工艺，根据处理工艺编制工程技术方案、土建工程图纸、工艺设备安装工程量清单和预算。

- 施工阶段：负责工艺设备安装工程施工全部过程中的管理、现场记录、资料收集归档等管理工作。

- 竣工验收备案阶段：负责竣工验收、备案管理中所有相关资料和手续。

## 1.4  适用的法规和指南

- 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）

- 《中药类制药工艺水污染物排放标准》GB21906-2008

- 《污水排入城市下水道水质标准》（DB31/425-2009）

- 《厌氧颗粒污泥膨胀床反应器废水处理工程技术规范》（HJ2023-2012）

- 《生物接触氧化法污水处理技术规范》（HJ2009-2011）

- 《沼气工程技术规范》（NY/T1220.1-2006）

- 《室外排水设计规范》（GB50014-2006）

- 《室外给水设计规范》（GB50013-2006）

- 《建筑结构荷载规范》（GB50009-2012）

- 《供配电系统设计规范》（GB50052-2009）

- 《低压配电设计规范》（GB50054-2011）

- 《民用建筑电气设计规范》（JGJ/T16-2008）

- 《建筑物防雷设计规范》（GB50057-2010）

- 《综合布线系统工程设计规范》GB 50311-2007

- 1.5 工期

该项目计划于2022年  7 月进场施工，计划工期 120 天（日历天以甲方书面通知为准。

1.6 施工期间，施工单位要确保现有废水处理系统正常运行，施工期间，不影响正常生产投料，确保生产废水正常排放。

- 2.要求（但不仅限于此）：

- 2.1资格要求

| 编号 | 需求 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- |
|  | 为合法企业； | 必需 |
|  | 具备独立法人资格； | 必需 |
|  | 注册资金500万元以上； | 必需 |
|  | 具有安全生产许可证； | 必需 |
|  | 具有市政公用工程施工总承包叁级或环境工程专业承包叁级及以上资质； | 必需 |
|  | 具备环境工程专项设计乙级及以上资质； | 期望 |
|  | 在人员、资金、设备等方面具有相应的施工能力； | 必需 |
|  | 具备中药提取类项目工程实例，处理水量不低于800m³/d（加盖单位公章的合同复印件，原件备查）； | 必需 |
|  | - 系统运行考虑成本，能实现并联、串联运行。 | - 期望 |
| - URS-10 | - 考虑后期产能提升，方案具有扩展性，后期能实现次扩容至1200吨 | - 期望 |

- 2.2总体要求

| 编号 | 需求 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- |
|  | 建设项目总图-废水处理站平面图：详见附件3，供参考（设计不能超出此范围），长度19米*宽度15米。 | 必需 |
|  | 废水来源与组成：中药前处理加工废水、提取车间/制剂车间加工废水、毒性饮片废水、地坪清洗废水、设备清洗废水、质检废水、生活污水与餐饮废水等。 | 必需 |
|  | 设计进水水质参数如下表：(单位：mg/L， PH除外) 项目; PH; CODcr; BOD5; SS; NH3-N. 综合废水; 6～12; ≤3000; ≤1000; ≤800; ≤50. | 必需 |
|  | 本项目的废水经深度处理后，须达到《中药类制药工业水污染物排放标准》（GB21906-2008）“表2 新建企业水污染物排放限值”的水质标准，故要求污水深度处理工艺稳定可靠；并考虑到降低运行成本，方便操作。主要指标：COD≤100 mg/L、SS≤50 mg/L、氨氮≤8 mg/L、总磷≤0.5mg/L、PH 6～9、色度≤50倍。 | 必需 |
|  | 废水处理站扩建所产生废气经收集处理后烟囱高空排放，排放标准为：非甲烷总烃、硫化氢和氨排放浓度达到GB37823-2019《制药工业大气污染物排放标准》中表1大气污染物排放限值(污水处理站废气)要求，臭气浓度标准值达到GB14554.93《恶臭污染物排放标准》中表2恶臭污染物排放标准值要求。主要指标：NMHC≤100mg/m³，硫化氢≤5mg/m³，氨气≤30mg/m³，臭气浓度≤2000（无量纲） | 必需 |
|  | 现有系统工艺流程： 生产废水→格栅集水池→水力筛→初沉池→调节池→UBF厌氧反应池→厌沉池→两级接触氧化池→中沉池→混凝二沉池 →中间池→砂滤器→清水池→排放口； 污泥→生化/物化污泥池→叠螺脱水机→干污泥外运； 设计时尽量沿用现有设施，若有必要增设、扩容等优化的，请在方案上说明原因，现有系统建（构）筑物清单请详见附件1，现有系统设备清单请详见附件2。 | 必需 |
|  | 预处理系统：车间扩产后有少量毒性饮片（10吨/天，COD预计10000 mg/L，盐份3%）主要做半夏类、附子类品种，含高盐，用明矾、石灰辅料的生产废水进入废水处理站，对于难处理废水需采用经实验验证并优化过的专项预处理工艺。 | 必需 |
|  | 工程建设过程中必须符合国家相应的环境保护规范标准。 | 必需 |
|  | 本工程必须遵循的国家及地方规范、规程和标准和相关专业验收规范进行施工和验收；所有水池构筑物及井式构筑物必须进行满水渗漏试验，并做相应的防水处理。 | 必需 |
|  | 所有材料应符合本用户需求，并提供材料证明（材质、厚度、规格、连接方式、测试报告等）和合格证，进口材料需提供商检报告。 | 必需 |
|  | 施工方对本工程的供货、施工、验收、交付等工作负责。 | 必需 |
|  | 主要材料的品牌、生产厂家、型号规格、厚度等应在报价清单中详细列出。其中，品牌需提供2个同价位的厂家。 | 必需 |
|  | 施工方应根据规范要求进行厂内的电气设备的布置，操作间距应符合有关安全标准规定。 | 必需 |
|  | 施工方可对项目提供合理化建议和可选项供建设方选择。 | 期望 |

- 2.3设计内容

| - 编号 | - 需求 | - 必需/期望 |
| --- | --- | --- |
|  | 废水站的处理工艺及工艺流程； | - 必需 |
|  | 废水站土建部分工程设计图纸； | - 必需 |
|  | 设计方案必须是系统处理方案，既要设计污水处理，也要对废气（臭味）、污泥处理进行全面方案设计。 | - 必需 |
|  | 各工艺段污染物去除效率和去除量有计算分析依据及详细的技术方案 | - 必需 |
|  | 投标方提供各工艺段运行的主要控制参数及范围说明 | - 必需 |
|  | 整个系统工艺设计（含建构筑物）及相关配套，与原系统的管路对接。依据废水处理站规划用地面积进行设计。能充分体现系统的先进性、合理性、耐用性、可操作性、经济性，满足整个系统安全、连续稳定达标排放，并且优于相关的国家标准、规范或行业标准。应列举清楚，若有列举不明之项目，发生费用则全部由中标方自己承担。不限制投标方设计与制造标准或更加完善的功能、更完善的配置和性能、更优异的部件和更高水平的工艺系统，要求高效、节能、易管理维护，易操作。事故池不在本URS中考虑。 | - 必需 |
|  | 电气设计与自动控制要求必须符合国家和地方现行的设计规范及标准。包含但不限于电力系统、照明系统、建筑物防雷、接地系统等。本工程电气系统按照具有先进技术水平的现代化污水处理工程进行设计，充分考虑本工程污水处理工艺特性。系统的配置与选型符合4C技术的发展趋势，同时是当前的主流与成熟产品,确保废水站正常生产及业主的一次投资，同时优先选用节能型电器设备配合工艺专业选择高效率配套设备，在满足工艺运行要求下，最大可能降低运行成本，节约电能。 | - 必需 |
|  | 设备选型；列明采用品牌、型号、规格； | - 必需 |
|  | 废水站自动控制设计方案（PLC自控）； | - 必需 |
|  | - 废水站工艺的调试、试运行、使用指导和培训等；相关专业的施工组织方案等。 | - 必需 |
|  | - 应急水池需配置1台水泵，往集水池回流。 | - 必需 |
|  | 设计方案必须有运行成本分析，重点考虑运行管理的方便性和运行费用的低成本，应提供系统运行成本计算过程表。 计算依据： 电费 0.8 元/度，自来水 3.2 元/吨，盐酸 500 元/吨，烧碱 2600 元/吨， PAM 1600 元/吨，PAC 2900 元/吨，次氯酸钠 1000 元/吨。 | - 必需 |

- 2.4主要材料要求

| - 编号 | - 需求 | - 必需/期望 |
| --- | --- | --- |
|  | - 钢筋：宝钢、鞍钢、莱钢等同档次品牌。进场前，需报监理单位和发包方审批，同时必须经临沂市具有资格检测机构检测。 | - 必需 |
|  | - 商品混凝土：商品混凝土（包括二次灌浆），混凝土标号必须和图纸设计要求一致，标号不能低标准。每个种类每种标号的混凝土配制前必须试配，试配的成分、用量经业主（监理）同意后方能配制生产，不得现场搅拌。 | - 必需 |
|  | - 水泵：南方。 | - 必需 |
|  | - 盘式微孔曝气器：环美、博一或同档。 | - 必需 |
|  | - 鼓风机: 低能耗，高效率，采用一线品牌。 | - 必需 |
|  | - 风机变频器: 施耐德、ABB或同档。 | - 必需 |
|  | - 仪表：国内一线品牌。 | - 必需 |
|  | - 气动隔膜泵：国内一线品牌。 | - 必需 |
|  | - 空压机：国优。 | - 必需 |
|  | - 电器控制箱：元件用施耐德品牌，西门子PLC、ABB或同档。 | - 必需 |
|  | - 电缆及配件：江苏远东品牌电缆，管件用国标产品。 | - 必需 |
|  | - 所有材料均应手续齐全、质量可靠，符合国家及当地有关部门的要求，符合各项验收、归档、竣工备案所需，必须按发包人和监理单位的要求对其进行检验并由施工承包单位承担相关费用。 | - 必需 |
|  | - 材料及工程质量等检测单位必须具备相应资质并应经过发包人及监理单位认可，方可进场检测。 | - 必需 |
|  | - 尾气处理管道为耐腐蚀材料。 | - 必需 |

- 2.5设计要求（但不仅限于此）

| - 编号 | - 需求 | - 必需/期望 |
| --- | --- | --- |
|  | 须符合招标方本地的环保法规、条例和本项目的排放要求。 | - 必需 |
|  | - 处理能力与污水规模特点相适应，处理工艺稳定可靠，符合国家标准和相关要求。 | - 必需 |
|  | 设备必须具备较高的自动化程度，尤其是对处理效果影响最大的关键工艺段。 | - 必需 |
|  | - 投资、运营成本与处理效果搭配最优化。 | - 必需 |
|  | - 充分利用指定区域及房间区域规划设计。 | - 必需 |

- 2.6其它要求（但不仅限于此）

| - 编号 | - 需求 | - 必需/期望 |
| --- | --- | --- |
|  | 工艺系统 1）投标方所设计工艺的处理能力必须完全满足我公司废水水量及水质要求，并保证废水排放完全达到《中药类制药工艺水污染物排放标准》GB21906-2008相关要求。 2）对设计工艺流程及各工艺段进行简述，并提供各工艺段污水处理效果预测； 3）加药系统调配必须使用自动调配设备、有电池阀、浮球开关等。 4）生产废水进入集水池前需滤去较多的药渣和大量悬浮颗粒，对格栅的选型要严谨，格栅间隙1-3mm，务求高效，以防药渣和大粒径颗粒对水泵的堵塞和损坏。 5）构筑物、设备、管道、阀门必须做好防腐防渗防漏措施，防止污水泄漏至周围，也防止雨水进入污水系统，增加处理负担。 6）鼓风机选型选用低噪音、高效、耐用及维护费用低的产品，噪声大的设备必须采取有效的隔音措施，配置施耐德品牌变频器。 7）提供所有工艺管道阀门供货及安装，并且污水、废气管道全部采用明管设计，按照明管化要求标注阀门状态、管道介质、流向等。 8）在设计集水池、调节池容量时需要考虑能容纳较大的冲击水量（超出系统处理能力的废水量）。 9)采用生化处理，减少物化处理工艺（调节PH除外）。 10）管件至少使用国标产品。 11）新旧2套好氧池加装喷淋。 12）加药系统应配置除尘系统。 13）新旧2套水力筛进行升级更换，旧系统水力筛更换。 14）管道保温。 | - 必需 |
|  | 控制系统 1）所用仪器、仪表及监测装置（包括变送器、热工仪表和分析仪表及其它附属设备）应经检验合格。 2）自动化控制程度：请进行相应简述，其中污水处理关键环节必须采用高精度自动化控制，显示屏显示在线运行数据。来水温度、来水流量、在线PH（初沉池、调节池、厌氧池）、在线DO(好氧池)、出水流量计，设置相应的自动调节、报警功能，新旧污水站DO探头可以联动控制鼓风机的运行频率。 | - 必需 |
|  | 辅助设施 1）相关设备平台、阶梯、护栏及支撑固定部件（加药单元等）应符合设计及操作安全规范； 2）工艺设备及管道支架应做好防腐措施。 3）池口应有安全防护措施。 4）照明符合要求，不低于150LUX。 | - 必需 |
|  | 设备及构筑物要求 1）连续运行的设备（如提升泵、加药泵等）必须配备备用泵及必要的配件。 2）污水处理系统中应该有事故情况下的应急措施，譬如处理水质不达标时的回流措施及特殊情况下的临时蓄水措施，如连接事故应急池。 3）污水处理系统的每个处理工序都应该提供便捷的取样口，以便于平时操作人员的监测取样。 4）所有污水处理设施设备均需在设计图纸有确定编号，并应该在现场用醒目的标示牌进行标示。 | - 必需 |
|  | 建设单位负责提供380V电源，对于电源的负荷性质的要求由承包方提出。承包方负责接入点及以后的设计，负责界限为本工程配电间至整个工程设备用电点，所有带电设备重复接地。 | - 必需 |

## 2.7售后与维护需求

| - 编号 | - 需求 | - 必需/期望 |
| --- | --- | --- |
|  | 保修期自竣工验收合格后算起18个月，保修期自竣工验收合格后算起18个月，重复出现的故障（质量问题）保修期顺延。 | - 必需 |
|  | - 保修期内，承包方免费提供维修设备（包括零部件费用）；保修期外，长期提供优惠的维修服务及零部件，维修响应时间48小时。 | - 必需 |
|  | 如订货期内任何配件标准变化，投标人应该通知招标人。 | - 必需 |
|  | 技术文件中应有按功能部件区分、针对每一部件所做的简明图册，以便于维护迅速辨识，且能与厂家沟通无碍。 | - 必需 |

### 投标方对项目要求的确认

投标方对URS中的项目要求条款予以确认，有偏离的做对应的详细说明。

表1  URS偏离汇总表

| 序号 | URS编号 | 偏离项 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |

- 附件：

- 附件1：现有系统建（构）筑物清单

| 序号 | 构筑物名称 | 结构形式 | 工艺尺寸（m) | 数量 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 格栅集水池 | 钢砼，地下式 | 2.5×5.5×4.7 | 1 | 座 |  |
| 2 | 初沉池 | 钢砼，半地上式 | 3.0×9.1×5.0 | 1 | 座 |  |
| 3 | 调节池 | 钢砼，半地上式 | 5.1×10.87×5.0 | 1 | 座 |  |
| 4 | UBF厌氧反应池 | 钢砼，半地上式 | φ9.0×9.0 | 1 | 座 |  |
| 5 | 厌沉池 | 钢砼，半地上式 | 有效容积62m3 | 1 | 座 |  |
| 6 | 接触氧化池1 | 钢砼，半地上式 | 有效容积218m3 | 1 | 座 |  |
| 7 | 接触氧化池2 | 钢砼，半地上式 | 有效容积218m3 | 1 | 座 |  |
| 8 | 中沉池 | 钢砼，半地上式 | 有效容积62m3 | 1 | 座 |  |
| 9 | 混凝二沉池 | 钢砼，半地上式 | 9.0×3.0×5.0 | 1 | 座 |  |
| 10 | 中间池 | 钢砼，半地上式 | 5.1×1.5×5.0 | 1 | 座 |  |
| 11 | 清水池 | 钢砼，半地上式 | 5.1×1.98×5.0 | 1 | 座 |  |
| 12 | 污泥池 | 钢砼，半地下式 | 5.1×1.5×5.0 | 2 | 座 |  |
| 13 | 加药池 | 砖砌，地上式 | 1.0×1.0×1.1 | 4 | 座 |  |
| 14 | 值班室 | 砖混，地上式 | 5.34×4.5×3.2 | 1 | 座 |  |
| 15 | 风机房 | 砖混，地上式 | 5.34×3.0×3.2 | 1 | 座 |  |
| 16 | 加药间 | 砖混，地上式 | 5.34×5.0×3.2 | 1 | 座 |  |
| 20 | 污泥脱水机间 | 砖混，地上式 | 5.34×5.6×3.2 | 1 | 座 |  |

- 附件2：现有污水系统设备清单

| 序号 | 工艺单元 | 设备名称 | 规格型号 | 技术参数 | 材质 | 数量 |  | 生产厂家 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 格栅集水池 | 机械格栅除污机 |  | B=400mm，齿耙间隙5mm，N=0.75KW | SUS304 | 1 | 台 | 龙岱 |
|  |  | 提升泵 | TD80-18/2 | Q=50m3/h，H=18m，N=4KW | 叶轮不锈钢 | 2 | 台 | 南方 |
|  |  | 真空引水罐 | SG-500 | Ø500×800 | SUS304 | 1 | 台 | 非标 |
|  |  | 水力筛 |  | Q=35m3/h，间隙0.25mm | SUS304 | 1 | 台 | 非标 |
| 2 | 初沉池 | 排泥泵 | TD40-18/2 | Q=20m3/H，H=18m，N=2.2KW | 叶轮不锈钢 | 1 | 台 | 南方 |
|  |  | PH仪表 | PH101 | PH0－14 | 组件 | 1 | 台 | 合泰 |
|  |  | 加药计量泵 | GD100 | Q=107L/h,P=8Bar,N=0.2KW | PVC | 1 | 台 | 南方 |
| 3 | 调节池 | 提升泵 | TD40-30/2 | Q=25m3/h，H=30m，N=4KW | 叶轮不锈钢 | 2 | 台 | 南方 |
|  |  | 电磁流量计 |  | DN65 | 组件 | 1 | 台 | 众恒 |
| 4 | UBF厌氧反应池 | 脉冲发生器 | MZQ-15 |  | PVC | 1 | 套 | 非标 |
|  |  | 生物填料 | Φ180@80 |  | PE | 190 | m3 | 环美 |
|  |  | 循环泵 | TD40-18/2 | Q=20m3/H，H=18m，N=2.2KW | 叶轮不锈钢 | 1 | 台 | 南方 |
| 5 | 厌沉池 | 污泥回流泵 | TD40-18/2 | Q=20m3/H，H=18m，N=2.2KW | 叶轮不锈钢 | 1 | 台 | 南方 |
|  |  | 中心筒 |  | Φ500×2500 | SUS304 | 1 | 件 | 非标 |
| 6 | 一级接触氧化池 | 罗茨鼓风机 | LT－125 | Q=11.44m3/min，H=6000mm，N=22KW | 组件 | 2 | 台 | 龙铁 |
|  |  | 可提管式微孔曝气器 |  | UD69×580 | 橡胶 | 80 | 套 | 环美 |
|  |  | 生物填料 |  | Φ180@80 | PE | 150 | m3 | 环美 |
| 7 | 二级接触氧化池 | 可提管式微孔曝气器 |  | UD69×580 | 橡胶 | 80 | 套 | 环美 |
|  |  | 曝气支管 |  |  | PVC | 40 | 件 | 非标 |
|  |  | 生物填料 |  | Φ180@80 | PE | 150 | m3 | 环美 |
| 8 | 中沉池 | 污泥回流泵 | TD40-18/2 | Q=20m3/H，H=18m，N=2.2KW | 叶轮不锈钢 | 1 | 台 | 南方 |
|  |  | 中心筒 |  | Φ500×3000 | SUS304 | 1 | 件 | 非标 |
| 9 | 反应池 | PH仪表 | PH101 | PH0－14 | 组件 | 1 | 台 | 合泰 |
|  |  | 加药计量泵 | GM0170PQ1MNN | Q=170L/h,P=7Bar,N=0.25KW | PVC | 6 | 台 | 南方 |
| 10 | 混凝二沉池 | 排泥泵 | TD40-18/2 | Q=20m3/H，H=18m，N=2.2KW | 叶轮不锈钢 | 1 | 台 | 南方 |
| 11 | 中间池 | 过滤泵 | TD40-30/2 | Q=25m3/h，H=30m，N=4KW | 叶轮不锈钢 | 1 | 台 | 南方 |
|  |  | 石英砂过滤器 |  | Q=20m3/h | A3 | 1 | 台 | 非标 |
|  |  | 反洗泵 | TD100-22/2 | Q=80m3/H，H=22m，N=7.5KW | 叶轮不锈钢 | 1 | 台 | 南方 |
| 12 | 清水池 | 回用水泵 | TD32-32/2 | Q=12.5m3/H，H=32m，N=3KW | 叶轮不锈钢 | 1 | 台 | 南方 |
|  |  | 加药计量泵 | GM0170PQ1MNN | Q=170L/h,P=7Bar,N=0.25KW | PVC | 1 | 台 | 南方 |
| 13 | 污泥池 | 污泥泵 |  | Q=5m3/h,H=15m, N=0.75KW | 铸铁 | 2 | 台 | 南方 |
| 14 | 脱水机房 | 叠螺脱水机 | KDTL-351B | 干污泥量50-100Kg/h，N=1.85KW | SUS304 | 1 | 台 | 康泰 |
|  |  | PAM加药泵 | 25JYF-8 | Q=4m3/h，H=8m，N=0.25KW | SUS304 | 1 | 台 | 钜源 |
|  |  | 加药搅拌机 |  | N=0.75KW | SUS304 | 1 | 台 | 晟邦 |
| 15 | 除臭系统 | 离心风机 | F4-72-3.5A | Q=2677～4741m3/h，P=1578～989Pa，N=3KW | FRP | 1 | 台 | 九洲 |
|  |  | 洗涤塔 |  | φ1.5×4.0m | PP | 2 | 台 | 非标 |
|  |  | 循环水泵 |  | N=3KW | SUS304 | 2 | 台 | 钜源 |
| 16 | 电气 | 电气控制柜 |  |  |  | 1 | 套 | 正泰 |

- 附件3：扩建建设项目总图（供参考）

- 附件4：扩建污水站建设项目工艺流程、方案、对应的尺寸。

- ...
附件5：扩建污水站建设项目土建工程清单；

- ...

- 附件6：扩建污水站建设项目设备材料清单；

- ....