山东一方制药有限公司

仓储物流中心扩建项目

螺杆式冷水机组

用户需求标准

（URS）

2022年07月15日制订

目   录

1.综述	3

2.目的	3

3.范围	3

4.交货期	4

5.法规要求及相关技术规范	5

6.冷水机组参数要求	5

7.安装调试要求	6

8.安全及节能要求	10

9.交付要求	11

10.注意事项	13

11.术语说明	27

1  综述

为满足山东一方制药有限公司新建仓储大楼药品存储温湿度要求，制订该设备的用户需求（URS），其内容主要包括相关法规符合度、选型配置、结构性能、安装调试、文件资料、环保安全、服务和培训等方面的具体需求。

本冷水机组用于空调冷冻水的降温，以此保证仓储区内的温湿度符合要求。

备注： URS中用户仅提出基本的技术要求和设备的基本要求，并未涵盖和限制卖方设备具有更高的设计与制造标准和更加完善的功能、更完善的配置和性能、更优异的部件和更高水平的技术条件。供方应在满足本URS的前提下，提供供方能够达到的更高标准和功能的高质量设备及其相关服务。供方的设备应满足中国有关设计、制造、安全、环保等规程、规范和强制性标准要求。如遇与供方所执行的标准发生矛盾时，应按最高标准执行（强制性标准除外）。

本文件由山东一方制药有限公司制订，本文件的解释权归山东一方制药有限公司。

2  目的

本文件为山东一方制药有限公司向供应商提出的关于山东一方新建仓储大楼暖通工程冷水机组的用户需求，从项目和系统的角度阐述用户的具体需求，这份文件是构建起项目和系统文件体系的基础，也是山东一方新建仓储大楼暖通工程冷水机组在设备性能、安装调试及验收及验证等过程提供可接受标准的依据，供应商应根据本文件需求在规定的时间逐条做出响应，所供设备的参数、性能特点和技术要求是否满足本文件的需求标准，并成为该项目采购合同的附件之一。供应商对本URS所规定的各项内容若需改动，均需征得山东一方制药有限公司的书面同意，否则应按本URS的内容实施。

3  范围

山东一方新建仓储大楼暖通项目螺杆式冷水机组，单台制冷量1509KW，数量：2台，制冷机组供货、指导安装、调试及验收；

4  交货期

合同签订之日起45天。

5.法规要求及相关技术规范

5.1.整个项目符合药品生产质量管理规范（2010修订版）、药品经营质量管理规范2016修订版、中国药典2010版；参考欧盟GMP、美国FDA相关要求。所需设备/系统的设计、制造、验收、安装和验证形式都应参照以下法规的有关要求。但并不限于此，并符合本URS规定。

5.2.国家、行业标准

中华人民共和国药品管理法实施条例

中国GMP（2010修订）

中华人民共和国药典2010版第二部

美国联邦法规（CFR）21，Part 11：电子记录与电子签名

GB/T 10870-2001《容积式或离心式冷水（热泵）机组性能试验方法》

GB/T18430.1-2007《蒸气压缩循环冷水(热泵)机组工商业用和类似用途的冷水(热泵)机组》

JB/T4330-1999《制冷和空调设备噪声的测定》

GB19577－2004《冷水机组能效限定值及能源效率等级》

GB50189－2005《公共建筑节能设计标准》

JB／T7666－95《制冷和空调设备名义工况一般规定》

ARI standard 550-2003《离心式或螺杆式冷水机组》

GB1497－85《低压电器基本标准》

GB/T 10870—2001《容积式和离心式冷水（热泵）机组性能试验方法》

JB 8654—1997《容积式和离心式冷水（热泵）机组安全要求》

GB/T 4980-2003《容积式压缩机噪声的测定》

JB 4330—1999《空调制冷设备噪声的测试》

GB/T 7778—2001《制冷剂编号方法和安全分类》

JB／T7666－95《制冷和空调设备名义工况一般规定》

GB9237-2001《制冷和供热用机械制冷系统安全要求》

GB/T 50050—1995《工业循环冷却水处理设计规范》

JB6906-1993《喷油螺杆式单级制冷压缩机》

GB19577-2004《冷水机组能效限定值及能源效率等级》

GB19577-2004《冷水机组能效限定值及能源效率等级》

GB/T2624-93《流量测量节流装置》

6 冷水机组参数要求

| 序号 | 要求说明 | 必需或期望 |
| --- | --- | --- |
| URS1 | 机组形式：仓储区采用水冷螺杆式变频冷水机组。制冷量：1509KW.数量：2台。 | 必需 |
| URS2 | 冷水机组应由压缩机、电动机、启动柜、油路系统、润滑系统，蒸发器、冷凝器、节流装置、油冷却器装置，电气控制箱和微处理机控制系统、保护装置、机载控制中心、附件等组成。压缩机与蒸发器连接处、蒸发器与冷凝器连接处、机组底架与基础连接处应采用减振块，有效降低机组振动对建筑物的影响。 | 必需 |
| URS3 | 冷量可调15%-100%范围无级调节；制冷剂采用R134a； | 期望 |
| URS4 | 机组工况性能系数COP达到6.0以上，投标产品至少为国家2级能效节能产品，且在“中国能效标识网”上备案可查，附上能效标识网截图予以证明。 | 期望 |
| URS5 | 当电压偏差为额定值的±10%时,机组应能正常启动、运行。 | 必需 |
| URS6 | 机组各零部件的安装应牢固、可靠，制冷压缩机应有防振动措施；机组运转时无异常响动，管路间或管路与零部件间不应有相互摩擦和碰撞； | 必需 |
| URS7 | 设备必须保证每天连续24小时安全稳定运行； | 必需 |
| URS8 | 机组的隔热层应有良好的隔热性能，在正常工作时表面不应有凝露现象； | 必需 |
| URS9 | 压缩机形式要求：为高效半封闭双螺杆式压缩机 | 必需 |
| URS10 | 冷水机组自带机载启动配电柜 | 必需 |
| URS11 | 冷水机组控制系统应提供三级密码保护的服务功能，防止非操作人员改变设定值和其它控制参数。 | 必需 |
| URS12 | 列出10年内机组维护保养费用。 | 必需 |

| URS13 | 双螺杆压缩机，多个或单个压缩机可互为备用，独立工作，单机故障不影响其他压缩机运行。 | 必需 |
| --- | --- | --- |
| URS14 | 压缩机的设计寿命或使用寿命≥25年，根据运行工况可自动调节冷负荷量，确保机组始终处于最优运行状态。 | 必需 |
| URS15 | 应采用国际名优品牌高性能压缩机，其制造和检验应符合相关行业标准（请报价方列明报价设备符合的行业标准），每台压缩机组件均应根据有关标准用可示踪气体混合物的泄露、检测，压缩机的噪声等级应达到行业标准的要求； | 必需 |
| URS16 | 压缩机顺序启动减少对电网的冲击，控制器自动调整压缩机运行时间和自动平衡各压缩机的负荷状态，获得最佳的机组效率。 | 必需 |
| 电机 |  |  |
| URS17 | 需注明电机的结构形式、品牌、电机的冷却方式； | 必需 |
| URS18 | 投标人应提供电机的满负荷功率因数； | 必需 |
| URS19 | 电机工作参数：工作电压 380V，偏差±10%，需说明电机功率； | 必需 |
| URS20 | 电机按要求接地，IP防护等级至少为IP55或更优，电机绕组温度3相监测； | 必需 |
| URS21 | 投标人必须注明电机品牌及其产地。 | 必需 |
| 蒸发器与冷凝器 |  |  |
| URS22 | 蒸发器与冷凝器必须符合压力容器相应规范并获得压力容器制造许可证；提供压力容器质量证明书 | 必需 |
| URS23 | 蒸发器和冷凝器，各成一体，换热管应高效，整体内外强化；同时，管子应能单根更换，不影响管板的强度和寿命，不造成邻管的泄漏；端盖可拆卸，方便进行物理或化学清洗。 | 必需 |
| URS24 | 冷水机组的冷表面应有厚度19mm以上、且满足B1级消防要求的发泡橡塑材料保温，详见设计说明关于“保温材料技术要求”，任何时间不能出现结露； | 必需 |
| URS25 | 常规工况：冷冻水进/出水温度为12℃ / 7℃、冷却水进/出水温度为32℃/37℃；冷冻水及冷却水流量允许偏差：0～5%； | 必需 |
| URS26 | 说明冷冻水及冷却水最大水流量值、最小水流量值。 | 必需 |
| URS27 | 蒸发器、冷凝器应带水流量开关，并与机组控制器连锁。 | 必需 |
| URS28 | 蒸发器形式：满液式或降膜式。 | 必需 |
| URS29 | 蒸发器制冷剂入口设置流量分配器，使机组在任何负荷下均能将液态制冷剂均匀分配到每根换热管，避免在部分负荷时，制冷剂分配不均造成部分换热管换热作用降低。 | 必需 |
| URS30 | 换热管表面应进行清洗、钝化。 | 必需 |
| URS31 | 冬季长时间机组不运行时，可以通过排污口排净机组内空调水。 | 必需 |
| 电气控制 |  |  |
| URS32 | 供电方式：3相五线制，380V，50HZ； | 必需 |
| URS33 | 必须带原产地变频器及变频启动柜及控制柜； | 必需 |
| URS34 | 启动方式：变频启动； | 必需 |
| URS35 | 说明机组输入功率； | 必需 |
| URS36 | 说明机组满负荷电流； | 必需 |
| URS37 | 说明机组最大启动电流； | 必需 |
| URS38 | 控制箱内的低压电器（如接触器、中间继电器、熔断器等）应选用国际知名品牌（ABB、施耐德或同等品牌），满足设备的可靠运行及操作人员的安全。 | 必需 |
| 自动控制 |  |  |
| URS39 | 控制系统采用国际知名品牌：实时监控机组的运行情况，配合压缩机的能调系统，可及时准确控制机组制冷量与冷负荷的匹配，保证机组以最佳效率运行，降低运行费用；内部集成断水、高低压、防冻、延时启动、逆相、冷水出水温度过低、油压低、制冷剂压力高、漏电流、电机过载、电压过高及过低、缺相等多项安全保护及处理功能。LED数码显示屏，可提供所有运行及控制参数、直观简捷，机组流程图在用户面板上显示清晰，提供对吸/排气压力及温度、压缩机运行小时数等机组主要运行参数的快捷访问，可快捷获取及修改所有运行及控制参数。 | 必需 |
| URS40 | 整个系统实现全自动控制方式，制冷系统设备应设有自动/手动二种运行方式，通过控制系统相互切换，控制系统要求实时监控主机及对设备能进行制冷温度、冷量等参数调整，并根据参数自动调节压缩机制冷量与冷凝器的最佳匹配，具备自动积累压缩机运行时间，均衡各机头运行时间功能。提供本地、遥控及网络三种方式控制机组的启停；自动控制各制冷回路、以及各回路中的各台压缩机的启停及上下载顺序，均衡各回路及压缩机的运行时间；可实现机组与冷水及冷却水泵间的联锁控制，确保机组高效安全运行。 | 必需 |
| URS41 | 机组和风柜应预留与计算机集中控制系统相连需要的RS485标准串行通讯接口，能够通过通讯协议转换模块实现与中央监控室控制系统的联接，标准协议包括BACnet/Modbus/Lonwork。所有参数可通过网络远程上传至中央监控室，同时可即时打印相关记录数据，所有参数的设定必须在集中控制柜或中央监控室执行完成。 | 必需 |
| URS42 | 要求控制系统具备以下显示功能（应包括但不局限于以下功能）： - 蒸发器进出口温度/压力 - 冷凝器进出口温度/压力 - 冷冻/冷却水进出口水温度 - 水温设定值/水流开关状态 - 外部启动/停机指令的状态，故障记录等参数 - 机组负荷需求百分比、实际运行百分比 - 机组运行模式 - 故障报警历史记录 - 排气温度/系统吸、排气压力 - 每台压缩机的累计运转时间 - 系统内置时间（年/月/日/分/秒） | 必需 |
| URS43 | 冷水机组应具有安全保护及自诊功能，（应包括但不局限于以下功能）： - 电机温度过高、冷水出水温度过低 - 吸气压力过低/排气压力过高、低油压 - 油位开关保护、制冷剂压力高保护 - 防结冰保护/冷冻水压差保护、漏电流保护 - 压缩机运行故障/压缩机过载、电机过载保护 - 机组逆相保护、电压过高及过低保护 - 缺相保护等功能 | 必需 |
| URS44 | 采用LED数码显示所有运行状态和控制信息，有自适应性强的微电脑控制，清晰的流程图显示，方便指导操作，有先进的诊断、安全保护，控制及通讯功能，采用PID控制，保持蒸发器出水温度恒定，保持机组运行的稳定性和经济性。 | 必需 |
| URS45 | 应有完整的故障自动保护、报警和自动诊断功能，并能自动记录、储蓄并显示全部的故障与报警信息。机组启动前快速模拟检测，确认机组的各个开关、传感器、电压和压缩机是否正常，运行中通过人机界面显示各种设置点及实际运行参数，监视机组运行，必要时报警，提供报警信息，并可采取相应的方法解除机组故障。 | 必需 |
| URS46 | 控制系统内配置报警系统可对各类异常进行报警，必要时停机，如：设备能源缺项时报警，监控过程反常报警等。 | 必需 |
| URS47 | 可编程逻辑控制器（DDC）或微电脑控制器： 1、使用进口DDC或成熟的微电脑的产品，具有良好的通讯和控制能力。 2、程序的编程及控制应当固化在硬件内。 | 必需 |
| URS48 | 显示屏及界面：机组必须带电脑全自动监控系统及中文参数自动液晶显示屏； | 必需 |
| URS49 | 通讯与协议：机组可提供通信接口，并免费开放接口协议及数据格式，可供选必需的设备（如协议转换器等），便于其他系统与其通信，读取机组内的各种工作状态数据、运行参数及故障信息。 | 必需 |
| URS50 | 具有良好的人机操作界面，能中文显示提供各项警报和文字图像显示。 | 必需 |
| URS51 | 冷冻水出水温度控制精度≤0.5℃。 | 必需 |
| URS52 | 开放通讯协议到机房群控系统。 | 必需 |
| URS53 | 采用电子膨胀阀精确调节，实现良好的温度控制功能，拓宽机组的使用温度范围。 | 必需 |

7、安装调试要求

| 序号 | 要求说明 | 必需或期望 |
| --- | --- | --- |
| URS54 | 买方负责设备的到货卸车及安装，卖方派技术人员现场全程指导安装，安装完成后，卖方负责调试。 | 必需 |
| URS55 | 卖方应在中标后立即向买方提供设备图纸，图纸中至少应包括管口方位尺寸图，设备基础图、设备电气图等安装单位安装时需要的图纸，全力配合安装单位完成设备的安装。 | 必需 |
| URS56 | 供应商应提供设备所需全部公共系统的参数和连接方式，如：电力，压缩空气压力和耗量，蒸汽压力和耗量、水源的压力和耗量和工业蒸汽压力和耗量等。 | 必需 |
| URS57 | 需方提供试车方案，并经根据前期URS\DQ文件标准进行试机确认 | 必需 |
| URS58 | 设备现场就位完毕，进行IQ确认前，应对该设备进行试车运行，制造商应参加试车全过程并对试车中发现的问题进行现场解决。 | 必需 |
| URS59 | 试车结果作为设备接收与否的依据。 | 必需 |
| URS60 | IQ和OQ的要求，制造商提供本技术规范中IQ和OQ包含要求的方案，这些方案在IQ/OQ进行前由需方公司进行修改和批准。 | 必需 |
| URS61 | 制造商应该参加IQ和OQ，并协助需方公司形成报告。 | 必需 |
| URS62 | 乙方负责提供给甲方进行设备的免费调试，乙方保证当甲方发出维护设备的要求后的48小时内派相关的服务工程师到达甲方的工作现场进行维护调试。 | 必需 |

8安全及节能要求

| 序号 | 要求说明 | 必需或期望 |
| --- | --- | --- |
| URS63 | 及时发现故障并有报警或故障停车功能，保证设备安全及产品质量 | 必需 |
| URS64 | 设备应贴有符合标准的统一设备铭牌和警告标牌。 | 必需 |
| URS65 | 设备上易对操作人员造成伤害的运动部位应有安全罩，电气控制柜装有安全锁。 | 必需 |
| URS66 | 距离设备1m远的空载噪音在70dB以下。 | 必需 |
| URS67 | 设备任何部位不能有锋利的边缘和尖角。 | 必需 |
| URS68 | 易于接近的危险区域安装紧急停止按钮，当设备发生过载时，能有效地保护以减少人机工程伤害。 | 必需 |
| URS69 | 断电情况下记录的数据和/或配置参数不能丢失。 | 必需 |
| URS70 | 恢复供电后设备不能自动运行，需人工启动设备。 | 必需 |
| URS71 | 电气系统的安全性能应符合相应的国家标准。 | 必需 |
| URS72 | 机械安全性能符合相关安全标准。 | 必需 |
| URS73 | 设备具有接地线和中性线，接地电阻不大于0.1Ω；绝缘等级F级； | 必需 |
| URS74 | 所有电缆终端应卷曲包好线头做好相应标记。 | 必需 |
| URS75 | 所有控制配线必须采用低电压控制系统，电压≤24伏特。 | 必需 |
| URS76 | 有防止未经授权的人进入系统操作或修改数据的功能；三级操作权限，运行监控和参数设定、设备管理，不同级别权限对进组进行不同内容的管理； | 必需 |
| URS77 | 易伤害部位应有醒目的中文安全标志及保护措施； | 必需 |
| URS78 | 设备的噪音要求离设备1米处≤85分贝； | 必需 |
| URS79 | 设备在工作过程中，如遇断电等特殊情况，恢复供电后设备不能自动开机，需人工启动； | 必需 |
| URS80 | 蒸汽系统配有符合GMP要求的安全阀。 | 必需 |

9交付要求

| 序号 | 要求说明 | 必需或期望 |
| --- | --- | --- |
| 技术文件及标志 |  |  |
| URS81 | 文件通过书面版和电子版方式提供，文件提供电子版格式为Word格式,图纸提供电子版格式为CAD格式。 | 必需 |
| URS82 | 提供FAT、SAT、DQ、IQ、OQ、PQ验证文件（3套），并提供可修改电子版文档，确保符合2010版GMP认证要求。 | 必需 |
| URS83 | 免费提供各种技术资料一式三份（部分不能全部提供的至少提供一份原件）（包括但不限于以下文件）： | 必需 |
| URS84 | 以下但不仅局限于这些文件，供应商可以提供中英文纸张和电子版本，电子版本是可以编辑的。 1.产品合格证，安装、使用保养维修手册（或使用说明书） 2.发货清单、易损件清单、调试通知单、装箱单 3.图样包括：标明尺寸和载荷的总装图、标明动静载荷的基础图、安装图（包括公用系统介质需求）、控制柜外形尺寸、电气原理图和接线图、成套装置的管路及仪表图、成套装置的技术参数表、控制盘的端子接线图、机组PID图，设备外形图、详细的安装起吊要求等。 4.主要外购元件使用操作说明书、质保书、出厂合格证及说明书、机组使用说明书、机组出厂合格证、出厂产品检测报告、压力容器质量证明书。 5.质量证明包括：金属材质证明、劳动部门签发的监检合格证、焊接工艺说明及质量证明、焊接记录、表面处理和检测的记录和报告。 6.主材料及关键零部件的质保书，设备制造厂的检验、测试报告、及在买方进行的安装调试检测报告、全套验证文件及方法。 7.使用说明书应有设备正常使用的必要说明、维护安全须知。 8.安装验收标准中要求的其它文件资料。 9．设备操作手册、维护使用说明书、控制软件（需提供一个备件盘给招标方）。仪器仪表使用说明书、合格证。 10．应提供验证所需的所有图纸、文件、施工安装记录、仪器仪表检验测试报告、材质证明等资料和文件。 | 必需 |
| URS85 | 提供系统运行风险评估报告； | 必需 |
| URS86 | 每套装置必须有持久明晰的铭牌，标明以下内容： （1）设备名称、型号； （2）主要参数； （3）卖方（制造厂商）名称和商标； （4）出厂日期及编号。 | 必需 |
| URS87 | 备品备件和专用工具 | 必需 |
| URS88 | 备品备件（含易损、易耗件）：投标人必须提供能满足正常运行所需备件，在报价文件中列出清单及其单价和总价，此费用包含在报价总价中。 | 必需 |
| URS89 | 投标人必须提供必要的、全新的和完整的检测与维修所需的专用工具，且在投标时列明专用工具名称； | 必需 |
| 设备包装与运输要求 |  |  |
| URS90 | 产品的包装应符合中华人民共和国标准JB2759-80《机电产品包装通用技术条件》或等同的规定,具有足够的强度,有安全起吊标志,能保证多次搬运和装卸,并安全可靠地抵达目的地。 | 必需 |
| URS91 | 系统设备、备品备件、专用工具必须按招标人要求单独分箱包装，每个包装箱外表面必须标有与装箱单一致的合同号和设备清单及编号，易于被区分。 | 必需 |
| URS92 | 设备包装箱内应有下列随箱资料：装箱单、产品合格证、产品使用说明书、设备装配图、随箱清单、易损件图纸、解体交货的设备清单、压力容器资料等。 | 必需 |
| URS93 | 包装箱上应有运输、 贮存过程中必须注意事项的明显标志和符号（如上部位置、防潮、防雨、防震、起吊位置、重量等）。 | 必需 |
| URS94 | 运输至买方项目所在地[山东省临沂市经济开发区联邦路“山东一方制药有限公司”内，费用由卖方承担。卸车及安装由买方负责，卖方派技术人员全程指导安装并调试。 | 必需 |
| 到货检验 |  |  |
| URS95 | 买卖双方将依据有关规定，对到货进行表面(规格、数量、货物表面状况等)验收。 | 必需 |
| URS96 | 卖方必须在接到最终用户通知后，依时派员参加，否则将视为接受最终用户开箱验收的所有结果，并负责解决开箱验收发现的问题和赔偿。 | 必需 |
| URS97 | 当设备运抵买方的现场后发现有缺陷或与合同不符，卖方应及时为进行更换或修复，并自行承担有关费用。 | 必需 |
| 卖方现场技术服务 |  |  |
| URS98 | 卖方负责派技术人员现场指导安装并调试。 | 必需 |
|  | 制冷机整机质保期为验收合格两个制冷季，主机质保5年。 |  |
| URS99 | 在质保期内如发生设备故障，卖方免费安排设备维修人员在24小时内赶赴现场给予解决； | 必需 |
| URS100 | 在设备质保期后，使用寿命内，卖方应保证设备零配件的供应，并提供优惠供应的承诺。 | 必需 |
| URS101 | 提供完善维修、检修和保养的技术服务。 | 必需 |
| URS102 | 厂商应提供设备易损件的名称，使用部位，及详细维修保养文件 | 必需 |
| 培训 |  |  |
| URS103 | 为使设备能正常安装和运行，卖方有责任提供相应的技术培训。培训内容应与工程进度相一致。 | 必需 |
| URS104 | 卖方应派出经验丰富的授课人员负责对最终用户的维修、操作等有关人员进行培训。通过培训，使最终用户人员能全面掌握系统的操作、维护等技能。 | 必需 |
| URS105 | 现场培训：卖方应在设备调试完毕后进行免费的现场培训，给予最终用户技术人员指导和演示，达到实际常规操作、排除一般故障的能力。 | 必需 |
| URS106 | 培训计划和内容由卖方在投标文件中列出（格式）。 | 必需 |
| URS107 | 培训的时间、人数、地点等具体内容由供需双方商定。 | 必需 |
| URS108 | 乙方应负责对所有相关人员（包括操作人员、生产管理人员、设备维修人员、QA验证人员等）进行培训，培训内容应包括工作原理、构架、流程、操作、维护维修、校准和故障解决及验证等方面的内容，使其操作人员能独立操作各台设备，并能顺利完成生产， | 必需 |
| URS109 | 设备维修人员经过培训，能对设备常见故障进行排除，并能按照要求的设备维护方法对设备进行维护。 | 必需 |
| URS110 | 在培训期间，供应商应提供相关的培训资料。 | 必需 |
| 售后服务 |  |  |
| URS111 | 货物制造商应说明在当地分支机构和售后服务人员情况。 | 必需 |
| URS112 | 货物制造商必须在售后服务说明中提供售后服务单位电话、地址及联系人。应具备24小时服务热线，保证在接到故障电话后响应时间小于2小时；报修后须在工作时间4小时内派员上门，非工作时间8小时内派员上门，并在48小时内解决问题。 | 必需 |
| URS113 | 在工程保修期结束前，须由供应商和厂家工程师和使用方代表进行一次全面检查，任何缺陷必须由供应商和厂家负责修理，在修理之后，供应商和厂家应将缺陷原因、修理内容、完成修理及恢复正常的时间和日期等报告给购货方和使用方。 | 必需 |
| URS114 | 供应商和厂家免费提供设备正常使用情况下的维修及保养服务。设备本身质量出现问题或由于设备本身质量原因造成的任何损伤或损坏，供应商和厂家应及时给予免费维修或免费更换。 | 必需 |
| URS115 | 在质保期限内, 合同中所供货物和工作内容在操作规程内出现任何非人为因素问题, 乙方负责无偿维修或更换；质保期后, 乙方终生提供及时的维修、维护。 | 必需 |

- 10. 注意事项

| 序号 | 要求说明 | 必需或期望 |
| --- | --- | --- |
| 要点 |  |  |
| URS116 | 投标人在投标文件中必须针对上述技术条款点对点进行列表说明其投标设备是否响应要求，如有偏离，请详述偏离的内容。 | 必需 |
| URS117 | 本URS所列条款为最低要求，如有更高配置需加以说明，在招标过程中会予以考虑。 | 必需 |
| 时限 |  |  |
| URS118 | 对URS的回复：见招标文件 | 必需 |
| URS119 | 报价单：见招标文件 | 必需 |
| URS120 | 技术资料提供：调试运行前三天提供。 | 必需 |
| URS121 | 机械和电力图纸：在调试验收之前三天提供。 | 必需 |

附

术语说明

| 词语 | 定义 |
| --- | --- |
| HMI | 人-机界面 |
| ISO | 国际标准化组织 |
| GMP | 药品生产质量管理规范 |
| FS | 功能标准 |
| EU-GMP | 欧盟药品质量管理规范 |
| FAT | 出厂验收测试 |
| GAMP | 良好的自动生产规范 |
| PLC | 可编程逻辑控制器 |
| SOP | 标准操作规程 |
| I/O | 输入/输出单元 |
| SAT | 现场验收测试 |
| URS | 用户需求标准 |
| P＆IDS | 工艺管道仪表图 |
| PFDS | 工艺流程图 |
| RA | 风险分析 |
| DQ | 设计确认 |
| IQ | 安装确认 |
| OQ | 运行确认 |
| PQ | 性能确认 |